## IrreversibleEngine
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0	rtdPwr	Питание	Питание в норме/отсутствует	Питание в норме	Питание отсутствует
rtdStateWord	1	rtdPwrCtrl	Контроль	Напряжение управления в норме / отсутствует
rtdStateWord	2	rtdEnabled	Разрешение	Разрешение работы
rtdStateWord	3	rtdImitation	Имитация	Включен режим имитации
rtdStateWord	4	rtdReady	Готовность	Готовность привода
rtdStateWord	5	rtdOn	Включен	Электропривод включен логически
rtdStateWord	6	rtdAuxOn	Контактор	Контактор включен	Включен	Отключен
rtdStateWord	7
rtdStateWord	8
rtdStateWord	9
rtdStateWord	10
rtdStateWord	11
rtdStateWord	12
rtdStateWord	13	rtdStopAutoBlock	СТОП блокировка	СТОП блокировка контроллером
rtdStateWord	14
rtdStateWord	15
			Слово ошибок
rtdErrorWord	0	rtdPwrFailure	Питания нет	Питание силовое отсутствует
rtdErrorWord	1	rtdCtrlFailure	Контроля нет	Нет напряжения управления
rtdErrorWord	2	rtdOnFailure	Не включился	Не включился	Не включился
rtdErrorWord	3	rtdOffFailure	Не отключился	Не отключился	Не отключился
rtdErrorWord	4	rtdExtAlarm	Внешняя авария	Внешняя авария. Силовое питание ШС
rtdErrorWord	5
rtdErrorWord	6
rtdErrorWord	7
rtdErrorWord	8
rtdErrorWord	9
rtdErrorWord	10
rtdErrorWord	11
rtdErrorWord	12
rtdErrorWord	13
rtdErrorWord	14
rtdErrorWord	15

## Valve
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0	rtdPwr	Питание	Питание в норме/отсутствует	Питание в норме	Питание отсутствует
rtdStateWord	1
rtdStateWord	2	rtdEnabled	Разрешение	Разрешение работы
rtdStateWord	3	rtdImitation	Имитация	Включен режим имитации
rtdStateWord	4	rtdReady	Готовность	Готовность привода
rtdStateWord	5	rtdOn	Включен	Электропривод включен логически	Включен	Отключен
rtdStateWord	6
rtdStateWord	7
rtdStateWord	8
rtdStateWord	9
rtdStateWord	10
rtdStateWord	11
rtdStateWord	12
rtdStateWord	13
rtdStateWord	14
rtdStateWord	15
			Слово ошибок
rtdErrorWord	0	rtdPwrFailure	Питания нет	Питание силовое отсутствует
rtdErrorWord	1
rtdErrorWord	2
rtdErrorWord	3
rtdErrorWord	4
rtdErrorWord	5
rtdErrorWord	6
rtdErrorWord	7
rtdErrorWord	8
rtdErrorWord	9
rtdErrorWord	10
rtdErrorWord	11
rtdErrorWord	12
rtdErrorWord	13
rtdErrorWord	14
rtdErrorWord	15

## ReversibleEngine
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0	rtdPwr	Питание	Питание в норме/отсутствует	Питание в норме	Питание отсутствует
rtdStateWord	1	rtdPwrCtrl	Контроль	Напряжение управления в норме / отсутствует	Контроль в норме	Контроля нет
rtdStateWord	2	rtdEnabled	Разрешение	Разрешение работы
rtdStateWord	3	rtdImitation	Имитация	Включен режим имитации
rtdStateWord	4
rtdStateWord	5	rtdOpen	Открывается	Открывается логически
rtdStateWord	6	rtdAuxOpen	ДК на открытие	Контактор на открытие	Открывается
rtdStateWord	7	rtdClose	Закрывается	Закрывается логически
rtdStateWord	8	rtdAuxClose	ДК на закрытие	Контактор на закрытие	Закрывается
rtdStateWord	9	rtdOpened	Открыто	Открыто логически
rtdStateWord	10	rtdLimitSwitchOpen	КВ открытия	Концевик открытия	Открыто
rtdStateWord	11	rtdClosed	Закрыто	Закрыто логически
rtdStateWord	12	rtdLimitSwitchClose	КВ закрытия	Концевик закрытия	Закрыто
rtdStateWord	13	rtdStopAutoBlock	СТОП блокировка	СТОП блокировка контроллером
rtdStateWord	14	rtdReadyOpen	Готовность открытия	Готовность технологическая к открытию
rtdStateWord	15	rtdReadyClose	Готовность закрытия	Готовность технологическая к закрытию
			Слово ошибок
rtdErrorWord	0	rtdPwrFailure	Питания нет	Питание силовое отсутствует.
rtdErrorWord	1	rtdCtrlFailure	Контроля нет	Нет напряжения управления.
rtdErrorWord	2	rtdOnFailure	Не открылось	Не открылось за время открытия	Не открылось
rtdErrorWord	3	rtdOffFailure	Не закрылось	Не закрылось за время закрытия	Не закрылось
rtdErrorWord	4	rtdExtAlarm	Внешняя авария	Внешняя авария. Силовое питание ШС
rtdErrorWord	5	rtdOpenOnFailure	Не вкл. на открытие	Не включился на открытие	Не вкл. на открытие
rtdErrorWord	6	rtdOpenOffFailure	Не откл. на открытие	Не отключился на открытие	Не откл. на открытие
rtdErrorWord	7	rtdCloseOnFailure	Не вкл. на закрытие	Не включился на закрытие	Не вкл. на закрытие
rtdErrorWord	8	rtdCloseOffFailure	Не откл. на закрытие	Не отключился на закрытие	Не откл. на закрытие
rtdErrorWord	9
rtdErrorWord	10
rtdErrorWord	11
rtdErrorWord	12
rtdErrorWord	13
rtdErrorWord	14
rtdErrorWord	15

## AnalogInput
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния				Приоритет отображения		Авария			7
rtdStateWord	0	rtdPwr	Отклонение в пределах 5%	Отклонение в пределах 5% за диапазоном			(если установлено несколько		Предупреждение			6
rtdStateWord	1	rtdPwrCtrl	Ошибка статуса измерения	Ошибка статуса измерения / неисправность датчика	Ошибка статуса измерения		признаков одновременно)		Выход за пределы			5
rtdStateWord	2	rtdEnabled	Разрешение сигнализации	Разрешение сигнализации индикации генерации		Блокировка сигнализации	выше приоритет — выше нарисован		Ошибка от модуля ввода			4
rtdStateWord	3	rtdImitation	Имитация	Включен режим имитации					Блокировка (нет разрешения)			3	Поменяны местами уровни
rtdStateWord	4								Имитация			2	индикации Имитации и Блокировки
rtdStateWord	5								Норма			1
rtdStateWord	6								Неопределённое состояние			0
rtdStateWord	7
rtdStateWord	8	rtdAlarmMinGeneration	Генерация НА 4	Генерация нижний аварийный уровень
rtdStateWord	9	rtdAlarmMinIndication	Индикация НА 4	Индикация нижний аварийный уровень	Авария нижний уровень
rtdStateWord	10	rtdWarningMinGeneration	Генерация НП 3	Генерация нижний предупредительный уровень
rtdStateWord	11	rtdWarningMinIndication	Индикация НП 3	Индикация нижний предупредительный уровень	Предупреждение нижний уровень
rtdStateWord	12	rtdWarningMaxGeneration	Генерация ВП 2	Генерация верхний предупредительный уровень
rtdStateWord	13	rtdWarningMaxIndication	Индикация ВП 2	Индикация верхний предупредительный уровень	Предупреждение верхний уровень
rtdStateWord	14	rtdAlarmMaxGeneration	Генерация ВА 1	Генерация верхний аварийный уровень
rtdStateWord	15	rtdAlarmMaxIndication	Индикация ВА 1	Индикация верхний аварийный уровень	Авария верхний уровень
			Слово управления
rtdControlWord	0
rtdControlWord	1
rtdControlWord	2	rtdEnabled	Разрешение	Разрешение сигнализации
rtdControlWord	3	rtdImitation	Имитация	Включен режим имитации
rtdControlWord	4
rtdControlWord	5
rtdControlWord	6
rtdControlWord	7
rtdControlWord	8	rtdSetPoint4generation	Генерация НА 4 задать	Задан режим Генерация нижний аварийный уровень	Задан режим Генерация нижний аварийный уровень	Отмена режим Генерация нижний аварийный уровень
rtdControlWord	9	rtdSetPoint4indication	Индикация НА 4 задать	Задан режим Индикация нижний аварийный уровень	Задан режим Индикация нижний аварийный уровень	Отмена режим Индикация нижний аварийный уровень
rtdControlWord	10	rtdSetPoint3generation	Генерация НП 3 задать	Задан режим Генерация нижний предупредительный уровень	Задан режим Генерация нижний предупредительный уровень	Отмена режим Генерация нижний предупредительный уровень
rtdControlWord	11	rtdSetPoint3indication	Индикация НП 3 задать	Задан режим Индикация нижний предупредительный уровень	Задан режим Индикация нижний предупредительный уровень	Отмена режим Индикация нижний предупредительный уровень
rtdControlWord	12	rtdSetPoint2generation	Генерация ВП 2 задать	Задан режим Генерация верхний предупредительный уровень	Задан режим Генерация верхний предупредительный уровень	Отмена режим Генерация верхний предупредительный уровень
rtdControlWord	13	rtdSetPoint2indication	Индикация ВП 2 задать	Задан режим Индикация верхний предупредительный уровень	Задан режим Индикация верхний предупредительный уровень	Отмена режим Индикация верхний предупредительный уровень
rtdControlWord	14	rtdSetPoint1generation	Генерация ВА 1 задать	Задан режим Генерация верхний аварийный уровень	Задан режим Генерация верхний аварийный уровень	Отмена режим Генерация верхний аварийный уровень
rtdControlWord	15	rtdSetPoint1indication	Индикация ВА 1 задать	Задан режим Индикация верхний аварийный уровень	Задан режим Индикация верхний аварийный уровень	Отмена режим Индикация верхний аварийный уровень

## CtrlSystem
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0	rtdStarting	Запуск в Автомате	Выполняется алгоритм автоматического запуска агрегата	Запуск в Автомате
rtdStateWord	1	rtdStoping	Останов в Автомате	Выполняется алгоритм автоматического останова агрегата	Останов в Автомате
rtdStateWord	2	rtdEmergencyStop	Останов Аварийный	Выполняется алгоритм аварийного останова агрегата	Останов Аварийный
rtdStateWord	3	rtdReadyAuto	Готовность Авто	Готовность к автостарту агрегата
rtdStateWord	4	rtdReadyMan	Готовность Руч	Готовность к пуску ГЭД
rtdStateWord	5	rtdFS3	Проток воды ГЭД	Проток воды ГЭД есть/нет	Проток воды ГЭД есть	Проток воды ГЭД отсутствует
rtdStateWord	6	rtdMainSwitchOnLoc	ВВ включен в Местном	ВВ включен в Местном режиме	ВВ включен в Местном
rtdStateWord	7
rtdStateWord	8
rtdStateWord	9
rtdStateWord	10
rtdStateWord	11
rtdStateWord	12
rtdStateWord	13
rtdStateWord	14
rtdStateWord	15
			Слово состояния группы ГР+ВПУ
rtdStateWord_GRVPU	0	rtdGRVPUstarting	ГР/ВПУ включается	ГР/ВПУ включается в автомате
rtdStateWord_GRVPU	1	rtdGRVPUstoping	ГР/ВПУ отключается	ГР/ВПУ отключается в автомате
rtdStateWord_GRVPU	2	rtdGRVPUstartComplete	ГР/ВПУ включены	ГР/ВПУ включены
rtdStateWord_GRVPU	3	rtdGRVPUstopComplete	ГР/ВПУ отключены	ГР/ВПУ отключены
rtdStateWord_GRVPU	4	rtdGRstarting	Пуск ГР\авто	Пуск гидрораспределителя в группе ГР/ВПУ
rtdStateWord_GRVPU	5	rtdGRstoping	Стоп ГР	Отключение гидрораспределителя
rtdStateWord_GRVPU	6	rtdVPUstarting	Пуск ВПУ\авто	Пуск двигателя ВПУ в группе ГР/ВПУ
rtdStateWord_GRVPU	7	rtdVPUstoping	Стоп ВПУ	Отключение двигателя ВПУ
rtdStateWord_GRVPU	8	rtdGearError	Ошибка зацепления	Ошибка определения положения муфты зацепления	Ошибка определения положения муфты зацепления
rtdStateWord_GRVPU	9	rtdOilFailure	Масла нет	Отсутствует валидное давление масла при включенном ПМН	Отсутствует валидное давление масла при включенном ПМН
rtdStateWord_GRVPU	10
rtdStateWord_GRVPU	11
rtdStateWord_GRVPU	12
rtdStateWord_GRVPU	13
rtdStateWord_GRVPU	14
rtdStateWord_GRVPU	15
			Слово питания
rtdPwrWord	0	rtdPwr_ok	Питание ШС норма	Питание ШС в норме	Питание ШС норма	Авария питания ШС
rtdPwrWord	1	rtdFeeder1on	Фидер 1 включен	Фидер 1 включен	Фидер 1 включен	Фидер 1 отлючен
rtdPwrWord	2	rtdFeeder2on	Фидер 2 включен	Фидер 2 включен	Фидер 2 включен	Фидер 2 отлючен
rtdPwrWord	3	rtdFeeder1_ok	Фидер 1 норма	Питание от фидера 1 в норме
rtdPwrWord	4	rtdFeeder2_ok	Фидер 2 норма	Питание от фидера 2 в норме
rtdPwrWord	5	rtdG1_ok	БП G1 норма	Блок питания G1 в норме	Блок питания G1 в норме	Блок питания G1 отключен
rtdPwrWord	6	rtdG2_ok	БП G2 норма	Блок питания G2 в норме	Блок питания G2 в норме	Блок питания G2 отключен
rtdPwrWord	7	rtdG3_ok	БП G3 норма	Блок питания G3 в норме	Блок питания G3 в норме	Блок питания G3 отключен
rtdPwrWord	8	rtdG4_ok	БП G4 норма	Блок питания G4 в норме	Блок питания G4 в норме	Блок питания G4 отключен
rtdPwrWord	9	rtdL72_ok	L72 норма	L72 питание сигнализации в норме	L72 питание сигнализации в норме	L72 питание сигнализации отсутствует
rtdPwrWord	10	rtdL73_ok	L73 норма	L73 питание гидрораспределителя в норме	L73 питание гидрораспределителя в норме	L73 питание гидрораспределителя отсуствует
rtdPwrWord	11
rtdPwrWord	12
rtdPwrWord	13
rtdPwrWord	14
rtdPwrWord	15
			Слово блокировок перед началом алгоритма автоматического старта
rtdWB_AUTO	0	rtdEngineBlock	Есть блокировка привода	Есть блокировка привода
rtdWB_AUTO	1	rtdEngineAlarm	Есть авария привода	Есть авария привода
rtdWB_AUTO	2	rtdEmergencyButtonSHU	Кнопка Авар.Стоп ШУ	Кнопка Авар.Стоп ШУ нажата
rtdWB_AUTO	3	rtdEmergencyButtonSHS	Кнопка Авар.Стоп ШС	Кнопка Авар.Стоп ШС нажата
rtdWB_AUTO	4	rtdExtEmergencyButton	Кнопка Авар.Стоп внешняя	Кнопка Авар.Стоп внешняя нажата
rtdWB_AUTO	5	rtdBlockStartSHU	Блокировка запуска ШУ	Блокировка запуска агрегата на двери ШУ
rtdWB_AUTO	6	rtdDisableAlarm	Блокировка сигнализации	Блокировка сигнализации
rtdWB_AUTO	7	rtdPowerFailure	Авария по питанию	Авария по питанию
rtdWB_AUTO	8	rtdLOC	Режим управления Местный	Режим управления Местный
rtdWB_AUTO	9
rtdWB_AUTO	10	rtdVValarm	Авария ячейки ВВ	Авария ячейки ВВ — сигнал из ячейки
rtdWB_AUTO	11	rtdVVblock	Нет готовности ячейки ВВ	Нет готовности ячейки ВВ — сигнал из ячейки
rtdWB_AUTO	12	rtdLowOilLevel	Низкий уровень масла	Низкий уровень масла в маслобаке
rtdWB_AUTO	13	rtdWaterInGED	Вода в ГЭД	Вода в ГЭД
rtdWB_AUTO	14	rtdVTEalarm	Авария ТВУ	Авария ТВУ
rtdWB_AUTO	15	rtdVTEblock	Нет готовности ТВУ	Нет готовности ТВУ
			Слово блокировок перед пуском ГЭД
rtdWB_MAN	0	rtdBlowFailure	Не выполнена продувка	Не выполнена продувка воздухом ГЭД перед пуском
rtdWB_MAN	1	rtdAIalarm	Есть аларм параметра	Есть аварийный уровень технологической блокировки
rtdWB_MAN	2	rtdEmergencyButtonSHU	Кнопка Авар.Стоп ШУ	Кнопка Авар.Стоп ШУ нажата
rtdWB_MAN	3	rtdEmergencyButtonSHS	Кнопка Авар.Стоп ШС	Кнопка Авар.Стоп ШС нажата
rtdWB_MAN	4	rtdExtEmergencyButton	Кнопка Авар.Стоп внешняя	Кнопка Авар.Стоп внешняя нажата
rtdWB_MAN	5	rtdBlockStartSHU	Блокировка запуска ШУ	Блокировка запуска агрегата на двери ШУ
rtdWB_MAN	6	rtdGRon	Включен ГР	Включен гидрораспределитель
rtdWB_MAN	7	rtdVPUon	Включен ВПУ	Включен двигатель ВПУ
rtdWB_MAN	8	rtdLOC	Режим управления Местный	Режим управления Местный
rtdWB_MAN	9
rtdWB_MAN	10	rtdVValarm	Авария ячейки ВВ	Авария ячейки ВВ — сигнал из ячейки
rtdWB_MAN	11	rtdVVblock	Нет готовности ячейки ВВ	Нет готовности ячейки ВВ — сигнал из ячейки
rtdWB_MAN	12
rtdWB_MAN	13	rtdWaterInGED	Вода в ГЭД	Вода в ГЭД
rtdWB_MAN	14	rtdVTEalarm	Авария ТВУ	Авария ТВУ
rtdWB_MAN	15	rtdVTEblock	Нет готовности ТВУ	Нет готовности ТВУ

## MainSwitch
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0
rtdStateWord	1	rtdPwrCtrl	Контроль	Напряжение управления в норме / отсутствует	Напряжение управления в норме	Напряжение управления отсутствует
rtdStateWord	2	rtdEnabled	Разрешение	Разрешение работы
rtdStateWord	3	rtdImitation	Имитация	Включен режим имитации
rtdStateWord	4
rtdStateWord	5	rtdOn	Включен	Выключатель включен логически
rtdStateWord	6	rtdAuxOn	Допконтакт Вкл.	Допконтакт включенного состояния	Включен
rtdStateWord	7	rtdAuxOff	Допконтакт Откл.	Допконтакт отключенного состояния	Отключен
rtdStateWord	8	rtdReadyStart	Готовность старта	Готовность включения технологическая
rtdStateWord	9	rtdReadyStop	Готовность останова	Готовность отключения технологическая
rtdStateWord	10
rtdStateWord	11
rtdStateWord	12
rtdStateWord	13
rtdStateWord	14
rtdStateWord	15
			Слово ошибок
rtdErrorWord	0	rtdPwrFailure	Невалидное сост.	Невалидное состояние по сигналам допконтактов	Невалидное состояние по сигналам допконтактов
rtdErrorWord	1	rtdCtrlFailure	Контроля нет	Нет напряжения управления
rtdErrorWord	2	rtdOnFailure	Не включился	Не включился	Не включился
rtdErrorWord	3	rtdOffFailure	Не отключился	Не отключился	Не отключился
rtdErrorWord	4
rtdErrorWord	5
rtdErrorWord	6
rtdErrorWord	7
rtdErrorWord	8
rtdErrorWord	9
rtdErrorWord	10
rtdErrorWord	11
rtdErrorWord	12
rtdErrorWord	13
rtdErrorWord	14
rtdErrorWord	15

## Ventilation
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0
rtdStateWord	1	rtdWork1	Работа в режиме 1	Работа в режиме 1	Работа в режиме 1
rtdStateWord	2	rtdWork2	Работа в режиме 2	Работа в режиме 2	Работа в режиме 2
rtdStateWord	3	rtdWork3	Работа в режиме 3	Работа в режиме 3	Работа в режиме 3
rtdStateWord	4	rtdReady	Готовность	Готовность вентиляции к дистанционному управлению	Готовность	Готовности нет
rtdStateWord	5	rtdVentWork	Вентиляция запускается	Вентиляция в процессе автоматического алгоритма запуска	Вентиляция запускается
rtdStateWord	6	rtdRD1	Воздух ГЭД РД1	Сработало реле РД1 воздуха под кожухом ГЭД	РД1=1	РД1=0
rtdStateWord	7	rtdRD2	Воздух ГЭД РД2	Сработало реле РД2 воздуха под кожухом ГЭД	РД2=1	РД2=0
rtdStateWord	8
rtdStateWord	9	rtdBlowCmplt	Продувка выполнена	Продувка выполнена	Продувка выполнена
rtdStateWord	10	rtdBlowTimer	Из таймера продувки	Таймер продувки отработал заданное время	Таймер продувки отработал заданное время
rtdStateWord	11
rtdStateWord	12
rtdStateWord	13
rtdStateWord	14
rtdStateWord	15
			Слово ошибок
rtdErrorWord	0	rtdNotReady	Нет готовности	Нет готовности
rtdErrorWord	1	rtdFailureBlowing	Не работает при включенном ГЭД	Не работает при включенном ГЭД	Не работает при включенном ГЭД
rtdErrorWord	2	rtdOnFailureW1	Не включился Режим 1	Не включился Режим 1	Не включился Режим 1
rtdErrorWord	3	rtdOnFailureW2	Не включился Режим 2	Не включился Режим 2	Не включился Режим 2
rtdErrorWord	4	rtdOnFailureW3	Не включился Режим 3	Не включился Режим 3	Не включился Режим 3
rtdErrorWord	5	rtdOffFailure	Не отключился	Не отключился	Не отключился
rtdErrorWord	6
rtdErrorWord	7
rtdErrorWord	8
rtdErrorWord	9
rtdErrorWord	10
rtdErrorWord	11
rtdErrorWord	12
rtdErrorWord	13
rtdErrorWord	14
rtdErrorWord	15

## RegOilPressure
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0
rtdStateWord	1	rtdOn	Регулятор включен	Регулятор функционирует	Регулятор включен	Регулятор отключен
rtdStateWord	2	rtdOutOff	Условие стоп	Флаг отключения выхода регулятора
rtdStateWord	3	rtdOutOn	Условие старт	Флаг включения выхода регулятора
rtdStateWord	4
rtdStateWord	5
rtdStateWord	6
rtdStateWord	7
rtdStateWord	8
rtdStateWord	9
rtdStateWord	10
rtdStateWord	11
rtdStateWord	12
rtdStateWord	13
rtdStateWord	14
rtdStateWord	15

## PIDregDO
	Код	ID	Имя	Описание	0->1	1->0
			Слово состояния
rtdStateWord	0
rtdStateWord	1	rtdOn	Регулятор включен	Регулятор функционирует	Регулятор включен	Регулятор отключен
rtdStateWord	2	rtdAlarm	Неотработка	Ошибка регулятора Неотработка	Ошибка ПИД-регулятора
rtdStateWord	3	rtdLimitUp	Верхний предел	Достигнут верхний предел параметра регулирования
rtdStateWord	4	rtdLimitDown	Нижний предел	Достигнут нижний предел параметра регулирования
rtdStateWord	5
rtdStateWord	6
rtdStateWord	7
rtdStateWord	8
rtdStateWord	9
rtdStateWord	10
rtdStateWord	11
rtdStateWord	12
rtdStateWord	13
rtdStateWord	14
rtdStateWord	15