## АналогВход
	Класс ***.AnalogChannel
	Название: Канал аналогового ввода				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Поля
		Название рус.			ПоложениеНапрАпп	ПоложениеППК	СистемнДавл	Давл3Ступени	ДавлМасла	Вибр1Ступени	Вибр2Ступени	Вибр3Ступени	ПерепадФильтрМасла	ТокДвигателя	ДавлОхлаждВоды	ВибрПриводнПодшипнДвиг	ВибрНеприводнПодшипнДвиг	ТемпМасла	ТемпНаВходе3Ступени	ТемпМаслобак	ТемпОбмоткиR	ТемпПриводнПодшипнДвиг	ТемпНеприводнПодшипнДвиг	ТемпНаВходе2Ступени	ТемпНаВыходеСтуп1	ТемпНаВыходеСтуп2	ТемпНаВыходеСтуп3	ТемпОхлаждВоды	ТемпОбратнойВоды
		Название анг.			ai1_IGVposition	ai2_BOVposition	ai3_SystemPressure	ai4_Stage3DischargePressure	ai5_OilSupplyPressure	ai6_Stage1Vibration	ai7_Stage2Vibration	ai8_Stage3Vibration	ai9_OilFilterDiffPressure	ai10_MotorCurrent	ai11_CoolingWaterSupplyPressure	ai12_MotorBearingDEVibration	ai13_MotorBearingNDEVibration	ai14_OilSupplyTemperature	ai15_Stage3InletTemperature	ai16_OilReservoirTemperature	ai17_MotorWindingRTemperature	ai18_MotorBearingDETemperature	ai19_MotorBearingNDETemperature	ai20_Stage2InletTemperature	ai21_N1OutletTemp	ai22_N2OutletTemp	ai23_N3OutletTemp	ai24_CoolingWaterSupplyTemp	ai25_CoolingWateReturnTemp
		Описание рус.			Положение направляющего аппарата	Положение противопомпажного клапана	Давление на выходе компрессора	Давление на выходе 3 ступени	Давление подачи масла	Вибрация на 1 ступени	Вибрация на 2 ступени	Вибрация на 3 ступени	Перепад давления на фильтре масла	Ток двигателя	Давление охлаждающей воды	Вибрация подшипника приводного конца двигателя	Вибрация подшипника неприводного конца двигателя	Температура масла в редукторе	Температура на входе 3-ей ступени	Температура в маслобаке	Температура обмотки R	Температура подшипника приводного конца двигателя	Температура подшипника неприводного конца двигателя	Температура на входе 2-ой ступени	Температура на выходе 1-ой ступени	Температура на выходе 2-ой ступени	Температура на выходе 3-ей ступени	Температура подаваемой охлаждающей воды	Температура обратной охлаждающей воды
	Имя	Описание анг.	Тип	Права	IGV position (Inlet Guide Vane)	BOV Position (Blow Off Valve)	System pressure	Stage 3 discharge pressure	Oil supply pressure	Stage 1 Vibration	Stage 2 Vibration	Stage 3 Vibration	Oil filter diff pressure	Motor current	Cooling water supply pressure	Motor bearing Drive End (DE) vibration	Motor bearing Non-Drive End (NDE) vibration	Oil supply temperature	Stage 3 inlet temperature	Oil reservoir temperature	Motor winding "R" temperature	Motor bearing "DE" temperature	Motor bearing "NDE" temperature	Stage 2 inlet temperature	#1 outlet temp	#2 outlet temp	#3 outlet temp	Cooling water supply temp	Cooling water return temp
	CV	Текущее значение	FLT	R	DB6.DBD20	DB6.DBD24	DB6.DBD28	DB6.DBD32	DB6.DBD36	DB6.DBD40	DB6.DBD44	DB6.DBD48	DB6.DBD52	DB6.DBD56	DB6.DBD60	DB6.DBD64	DB6.DBD68	DB6.DBD80	DB6.DBD84	DB6.DBD88	DB6.DBD92	DB6.DBD96	DB6.DBD100	DB6.DBD104	DB6.DBD108	DB6.DBD112	DB6.DBD116	DB6.DBD120	DB6.DBD124
	CVint	Текущее значение, увеличенное, целое	INT16	R	DB3.DBW4	DB3.DBW6	DB3.DBW12	DB3.DBW14	DB3.DBW16	DB3.DBW18	DB3.DBW20	DB3.DBW22	DB3.DBW24	DB3.DBW26	DB3.DBW54	DB3.DBW50	DB3.DBW52	DB3.DBW28	DB3.DBW30	DB3.DBW32	DB3.DBW34	DB3.DBW36	DB3.DBW38	DB3.DBW40	DB3.DBW64	DB3.DBW66	DB3.DBW68	DB3.DBW70	DB3.DBW72
	WarnValue	Уставка предупредительного значения	INT16	RW	DB3.DBW304	DB3.DBW314	DB3.DBW314	DB3.DBW314	DB3.DBW316	DB3.DBW318	DB3.DBW320	DB3.DBW322	DB3.DBW324	DB3.DBW326	DB3.DBW358	DB3.DBW354	DB3.DBW356	DB3.DBW328	DB3.DBW330	DB3.DBW332	DB3.DBW334	DB3.DBW344	DB3.DBW346	DB3.DBW340	DB3.DBW364	DB3.DBW364	DB3.DBW364	DB3.DBW348	DB3.DBW350
	AlarmValue	Уставка аварийного значения	INT16	RW	DB3.DBW406	DB3.DBW406	DB3.DBW406	DB3.DBW406	DB3.DBW416	DB3.DBW418	DB3.DBW420	DB3.DBW422	DB3.DBW424	DB3.DBW426	DB3.DBW458	DB3.DBW454	DB3.DBW456	DB3.DBW428	DB3.DBW430	DB3.DBW414	DB3.DBW434	DB3.DBW444	DB3.DBW446	DB3.DBW440	DB3.DBW448	DB3.DBW448	DB3.DBW448	DB3.DBW448	DB3.DBW448
	Graduate	Степень 10 для целых значений	INT16	R	MW42	MW42	MW44	MW44	MW44	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42	MW44	MW44	MW44	MW40	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42	MW42
	Enable	Выполнять обработку данных	BOOL	RW	DB1.DBX6.0	M188.1	M188.2	M188.3	M188.4	M188.5	M188.6	M188.7	DB1.DBX0.1	M189.1	DB1.DBX10.2	DB1.DBX10.0	DB1.DBX10.1	M189.5	M189.6	M189.7	DB1.DBX14.5	DB1.DBX14.6	DB1.DBX14.7	DB1.DBX0.2	DB1.DBX1.3	DB1.DBX1.4	DB1.DBX1.5	DB1.DBX1.6	DB1.DBX5.7
	WarnUse	Использовать для предупреждения	BOOL	RW	M180.0	M180.1	M180.2	M180.3	M180.4	M180.5	M180.6	M180.7	DB1.DBX14.3	M181.1	DB1.DBX11.2	DB1.DBX11.0	DB1.DBX11.1	M181.5	M181.6	M181.7	DB1.DBX15.0	DB1.DBX15.2	DB1.DBX15.4	M182.3	M182.4	M182.5	M182.6	DB1.DBX16.6	DB1.DBX17.0
	AlarmUse	Использовать для аварии	BOOL	RW	M184.0	M184.1	M184.2	M184.3	M184.4	M184.5	M184.6	M184.7	M185.0	DB1.DBX14.4	M185.2	DB1.DBX12.0	DB1.DBX12.1	M185.5	M185.6	M185.7	DB1.DBX15.1	DB1.DBX15.3	DB1.DBX15.5	M186.3	M186.4	M186.5	M186.6	M186.7	M187.0
	WarnExist	Наличие предупреждения	BOOL	R	DB6.DBX2.7	DB6.DBX2.6	DB6.DBX2.6	DB6.DBX2.6	DB6.DBX5.0	DB6.DBX5.1	DB6.DBX5.2	DB6.DBX5.3	DB6.DBX4.5	DB6.DBX5.5	DB6.DBX5.4	DB6.DBX7.2	DB6.DBX7.3	DB6.DBX5.6	DB6.DBX5.7	DB6.DBX6.0	DB6.DBX6.1	DB6.DBX6.6	DB6.DBX6.7	DB6.DBX6.4	DB6.DBX2.6	DB6.DBX2.6	DB6.DBX2.6	DB6.DBX7.0	DB6.DBX7.1
	AlarmExist	Наличие аварии	BOOL	R	DB6.DBX8.6	DB6.DBX8.6	DB6.DBX8.6	DB6.DBX8.6	DB6.DBX9.0	DB6.DBX9.1	DB6.DBX9.2	DB6.DBX9.3	DB6.DBX9.4	DB6.DBX9.5	DB6.DBX9.4	DB6.DBX11.2	DB6.DBX11.3	DB6.DBX9.6	DB6.DBX9.7	M18.0	DB6.DBX10.1	DB6.DBX10.6	DB6.DBX10.7	DB6.DBX10.4	DB6.DBX8.6	DB6.DBX8.6	DB6.DBX8.6	DB6.DBX8.6	DB6.DBX8.6
	OutRange	Вне диапазона	BOOL	R	M230.0	M230.1	M232.0	M232.1	M232.2	M232.3	M232.4	M232.5	M232.6	M232.7	M233.5	M233.3	M233.4	M234.0	M234.1	M234.2	M234.3	M234.4	M234.5	M234.6	M235.2	M235.3	M235.4	M235.5	M235.6

	Поля вне дерева, только в АРМ, для справки
	id	Идентификатор в АРМ	String	R
	name	Идентификатор в компрессоре	String	R
	descr	Описание	String	R

	Список входов					«Значение int» = INT(«Значение» * 10^ «Степень *10»)					unused — не используется для предупреждения/аварии
						Warning			Alarm	DE — drive end, NDE - non-drive end;					non-switchable — используется, нельзя отключить
						Alarm в исходном проекте			Danger в исх.проекте					mw180	mw184
Поз.№	Адрес	Описание («Перевод описания» переехал в столбец AI, где он не будет ломать формулы)	Тип	Группа	Диапазон	Ед.измер.	Значение int	Степень *10	Флаг «вне диапазона»	Диапазон, для справки	Знач. предупр.	Есть предупр.	Описание предупреждения	Знач. аварии	Есть авария	Описание аварии	Знач. предупреждения 2	Есть предупреждение 2	Описание предупреждения	Знач. предупреждения 3	Есть предупреждение 3	Описание предупреждения	Обозначение аналогового канала (датчика)	Выполнять обработку данных по датчику	Использовать для предупреждения	Использовать для аварии	Уставка предупреждения			Усреднённое значение				Перевод описания
IGV	DB6.DBD20	IGV position (Inlet Guide Vane)	FLT	AI	100,0	%	DB3.DBW4	1	M230.0		DB3.DBW304	DB6.DBX2.7	IGVpositionNotAt0	DB3.DBW406	DB6.DBX8.6	unused					IGVposition	DB1.DBX6.0	M180.0	M184.0	DB3.DBW304	unused	unused					Положение ДЗ
BOV	DB6.DBD24	BOV Position (Blow Off Valve)	FLT	AI	100,0	%	DB3.DBW6	1	M230.1		DB3.DBW314	DB6.DBX2.6	unused	DB3.DBW406	DB6.DBX8.6	unused					BOVposition	M188.1	M180.1	M184.1	DB3.DBW314	unused	unused					Положение ППК
PT260	DB6.DBD28	System pressure	FLT	AI	15,00	kg/㎠	DB3.DBW12	2	M232.0		DB3.DBW314	DB6.DBX2.6	unused	DB3.DBW406	DB6.DBX8.6	unused					SystemPressure	M188.2	M180.2	M184.2	DB3.DBW314	unused	unused	DB3.DBW208				Давление системы (на выходе?)
PT232	DB6.DBD32	Stage 3 discharge pressure	FLT	AI	15,00	kg/㎠	DB3.DBW14	2	M232.1		DB3.DBW314	DB6.DBX2.6	unused	DB3.DBW406	DB6.DBX8.6	unused					Stage3DischargePressure	M188.3	M180.3	M184.3	DB3.DBW314	unused	unused	DB3.DBW228				Давление на третьей ступени
PT130	DB6.DBD36	Oil supply pressure	FLT	AI	5,00	kg/㎠	DB3.DBW16	2	M232.2		DB3.DBW316	DB6.DBX5.0	Oil supply pressure low alarm	DB3.DBW416	DB6.DBX9.0	Oil supply pressure low danger					OilSupplyPressure	M188.4	M180.4	M184.4	DB3.DBW316	non-switchable	non-switchable					Давление масла
VT#1	DB6.DBD40	Stage 1 Vibration	FLT	AI	127,0	㎛	DB3.DBW18	1	M232.3		DB3.DBW318	DB6.DBX5.1	Vibtation stage 1X high alarm	DB3.DBW418	DB6.DBX9.1	Vibtation stage 1X high danger					Stage1Vibration	M188.5	M180.5	M184.5	DB3.DBW318	non-switchable	non-switchable					Вибрация 1 ступени
VT#2	DB6.DBD44	Stage 2 Vibration	FLT	AI	127,0	㎛	DB3.DBW20	1	M232.4	3...18 мА	DB3.DBW320	DB6.DBX5.2	Vibtation stage 2X high alarm	DB3.DBW420	DB6.DBX9.2	Vibtation stage 2X high danger					Stage2Vibration	M188.6	M180.6	M184.6	DB3.DBW320	non-switchable	non-switchable					Вибрация 2 ступени
VT#3	DB6.DBD48	Stage 3 Vibration	FLT	AI	127,0	㎛	DB3.DBW22	1	M232.5		DB3.DBW322	DB6.DBX5.3	Vibtation stage 3X high alarm	DB3.DBW422	DB6.DBX9.3	Vibtation stage 3X high danger					Stage3Vibration	M188.7	M180.7	M184.7	DB3.DBW322	non-switchable	non-switchable					Вибрация 3 ступени
PD120	DB6.DBD52	Oil filter diff pressure	FLT	AI	3,50	kg/㎠	DB3.DBW24	1	M232.6		DB3.DBW324	DB6.DBX4.5	Oil filter diff pressure high alarm	DB3.DBW424	DB6.DBX9.4	unused					OilFilterDiffPressure	DB1.DBX0.1	DB1.DBX14.3	M185.0	DB3.DBW324	M181.0	unused					перепад на масл.фильтре
TD240	DB6.DBD56	Motor current	FLT	AI	150,0	A	DB3.DBW26	1	M232.7		DB3.DBW326	DB6.DBX5.5	Motor current (CT) alarm	DB3.DBW426	DB6.DBX9.5	Motor current danger					MotorCurrent	M189.1	M181.1	DB1.DBX14.4	DB3.DBW326	non-switchable	M185.1					Ток двигателя
PT301	DB6.DBD60	Cooling water supply pressure	FLT	AI	5,00	kg/㎠	DB3.DBW54	2	M233.5		DB3.DBW358	DB6.DBX5.4	Cooling water inlet pressure alarm	DB3.DBW458	DB6.DBX9.4	unused					CoolingWaterSupplyPressure	DB1.DBX10.2	DB1.DBX11.2	M185.2	DB3.DBW358	M181.2	unused					давление охл.воды
VT#5	DB6.DBD64	Motor bearing Drive End (DE) vibration	FLT	AI	20,00	mm/s	DB3.DBW50	2	M233.3		DB3.DBW354	DB6.DBX7.2	Motor bearing "DE" vibration alarm	DB3.DBW454	DB6.DBX11.2	Motor bearing "DE" vibration danger					MotorBearingDEVibration	DB1.DBX10.0	DB1.DBX11.0	DB1.DBX12.0	DB3.DBW354	M181.3	M185.3					Вибрация двигателя со стороны компрессора
VT#6	DB6.DBD68	Motor bearing Non-Drive End (NDE) vibration	FLT	AI	20,00	mm/s	DB3.DBW52	2	M233.4		DB3.DBW356	DB6.DBX7.3	Motor bearing "NDE" vibration alarm	DB3.DBW456	DB6.DBX11.3	Motor bearing "NDE" vibration danger					MotorBearingNDEVibration	DB1.DBX10.1	DB1.DBX11.1	DB1.DBX12.1	DB3.DBW356	M181.4	M185.4					Вибрация двигателя с обр. стороны
TE130	DB6.DBD80	Oil supply temperature	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW28	0	M234.0		DB3.DBW328	DB6.DBX5.6	Oil supply temperature high alarm	DB3.DBW428	DB6.DBX9.6	Oil supply temperature high danger					OilSupplyTemperature	M189.5	M181.5	M185.5	DB3.DBW328	non-switchable	non-switchable					Температура масла
TE221	DB6.DBD84	Stage 3 inlet temperature	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW30	1	M234.1		DB3.DBW330	DB6.DBX5.7	Stage 3 inlet temperature high alarm	DB3.DBW430	DB6.DBX9.7	Stage 3 inlet temperature high danger					Stage3InletTemperature	M189.6	M181.6	M185.6	DB3.DBW330	non-switchable	non-switchable					Температура воздуха на 3 ступени
TE231	DB6.DBD88	Oil reservoir temperature	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW32	1	M234.2		DB3.DBW332	DB6.DBX6.0	Oil reservoir temperature low alarm	DB3.DBW414	M18.0	Oil reservoir temperature high danger	DB3.DBW414	M18.0	Oil reservoir temperature low warn.2	DB3.DBW414	M18.6	Oil reservoir temperature low warn.3	OilReservoirTemperature	M189.7	M181.7	M185.7	DB3.DBW332	non-switchable	unused					Температура масла в маслобаке
TE140	DB6.DBD92	Motor winding "R" temperature	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW34	1	M234.3		DB3.DBW334	DB6.DBX6.1	High warning motor winding «R» temerature	DB3.DBW434	DB6.DBX10.1	Motor winding «R» temerature high danger					MotorWindingRTemperature	DB1.DBX14.5	DB1.DBX15.0	DB1.DBX15.1	DB3.DBW334	M182.0	M186.0					Температура обмотки двигателя "R"
TE143	DB6.DBD96	Motor bearing "DE" temperature	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW36	1	M234.4	-50...200 °C	DB3.DBW344	DB6.DBX6.6	Motor bearing "DE" temperature high alarm	DB3.DBW444	DB6.DBX10.6	Motor bearing "DE" temperature high danger	DB3.DBW560	M160.5	Motor Bearing_DE-NDE_temperature high warn				MotorBearingDETemperature	DB1.DBX14.6	DB1.DBX15.2	DB1.DBX15.3	DB3.DBW344	M182.1	M186.1					Температура подшипника двигателя "DE"
TE144	DB6.DBD100	Motor bearing "NDE" temperature	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW38	1	M234.5	-50...200 °C	DB3.DBW346	DB6.DBX6.7	Motor bearing "NDE" temperature high alarm	DB3.DBW446	DB6.DBX10.7	Motor bearing "NDE" temperature high danger	DB3.DBW560	M160.5	Motor Bearing_DE-NDE_temperature high warn				MotorBearingNDETemperature	DB1.DBX14.7	DB1.DBX15.4	DB1.DBX15.5	DB3.DBW346	M182.2	M186.2					Температура подшипника двигателя при неразрушающем контроле (НК)
TE221	DB6.DBD104	Stage 2 inlet temperature	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW40	1	M234.6	-50...200 °C	DB3.DBW340	DB6.DBX6.4	Stage 2 inlet temperature high alarm	DB3.DBW440	DB6.DBX10.4	Stage 2 inlet temperature high danger	DB3.DBW554	M160.6	Stage 2 inlet temperature high warn				Stage2InletTemperature	DB1.DBX0.2	M182.3	M186.3	DB3.DBW340	non-switchable	non-switchable					Температура воздуха на 2 ступени
TE212	DB6.DBD108	#1 outlet temp	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW64	1	M235.2	-50...200 °C	DB3.DBW364	DB6.DBX2.6	unused	DB3.DBW448	DB6.DBX8.6	unused					N1OutletTemp	DB1.DBX1.3	M182.4	M186.4	DB3.DBW314	unused	unused					1 температура на выходе
TE222	DB6.DBD112	#2 outlet temp	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW66	1	M235.3	-50...200 °C	DB3.DBW364	DB6.DBX2.6	unused	DB3.DBW448	DB6.DBX8.6	unused					N2OutletTemp	DB1.DBX1.4	M182.5	M186.5	DB3.DBW314	unused	unused					2 температура на выходе
TE232	DB6.DBD116	#3 outlet temp	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW68	1	M235.4	-50...200 °C	DB3.DBW364	DB6.DBX2.6	unused	DB3.DBW448	DB6.DBX8.6	unused					N3OutletTemp	DB1.DBX1.5	M182.6	M186.6	DB3.DBW314	unused	unused					3 температура на выходе
TE301	DB6.DBD120	Cooling water supply temp	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW70	1	M235.5	-50...200 °C	DB3.DBW348	DB6.DBX7.0	Cooling water supply temp. high alarm	DB3.DBW448	DB6.DBX8.6	unused					CoolingWaterSupplyTemp	DB1.DBX1.6	DB1.DBX16.6	M186.7	DB3.DBW348	M182.7	unused					Температура охлаждающей воды на входе
TE302	DB6.DBD124	Cooling water return temp	FLT	AI	200,0	℃	DB3.DBW72	1	M235.6	-50...200 °C	DB3.DBW350	DB6.DBX7.1	Cooling water return temp. high alarm	DB3.DBW448	DB6.DBX8.6	unused					CoolingWateReturnTemp	DB1.DBX5.7	DB1.DBX17.0	M187.0	DB3.DBW350	M183.0	unused					Температура охлаждающей воды на выходе
TE260	DB3.DBW42	System temperature (нет датчика)					DB6.DBX6.5					DB1.DBX0.3	DB1.DBX15.6	M187.1	DB3.DBW342	M183.1	non-switchable

	MW40	graduate0	0	INT16
	MW42	graduate1	1	INT16
	MW44	graduate2	2	INT16
	MW46	graduate3	3	INT16
	M50.0		false
	M50.1		false

## CtrlSystem
		Класс ***.CtrlSystem
		Название: Общие системные параметры

							События
Узел OPC / (групповой тег)	Код в узле	Адрес	Описание анг.	Знач. при 1	Название анг.	Название рус.	Описание рус.	Групповой флаг	Номер бита в групповом флаге	0->1	1->0	Комментарий		Соответствие блока пересылки данных DB6 и внутренних флагов контроллера M
State	8	DB6 DBX0.0	Compressor NOT ready	not ready	comprNotReady	компрНеГотов	Компрессор не готов	State	8		Компрессор готов				DB6.DBW0	MW0
State	9	DB6 DBX0.1	Total warning	alarm	totalWarn	общаяОшибка	Установлено хоть одно предупреждение	State	9					DB6.DBW2	MW2
State	10	DB6 DBX0.2	Total trip / fault	danger	totalFault	общаяАвария	Установлена хоть одна авария	State	10					DB6.DBW4	MW4	warnings
State	11	DB6 DBX0.3	Compressor run/stop	run	comprRun	компрРаботает	Компрессор работает	State	11	Компрессор включен	Компрессор Отключен				DB6.DBW6	MW6	warnings
State	12	DB6 DBX0.4	Oil heater state	run	oilHeaterOn	нагревМаслаВкл	Нагреватель масла включен	State	12	Нагреватель масла включен	Нагреватель масла Отключен				DB6.DBW8	MW8	alarms
State	13	DB6 DBX0.5	Oil pump run	run	oilPumpRun	маслонасосВкл	Маслонасос работает	State	13	Маслонасос включен	Маслонасос Отключен				DB6.DBW10	MW10	alarms
State	14	DB6 DBX0.6	Load	load	loaded	нагружен	Компрессор нагружен	State	14	Компрессор нагружен	Компрессор разгружен
State	2	DB6 DBX1.2	Automatic compressor load state	enable	autoLoadState	автозагрузка	Статус автозагрузки	State	2	Автозагрузка включена	Автозагрузка отключена
State	3	DB6 DBX1.3	No surge alarm	no alarm	noSurgeAlarm	нетПомпажа	Помпажа нет	State	3	Помпаж отсутствует
State	4	DB6 DBX1.4	State of the output valve (?)	opened	outputValveOpened	выхКлапанВкл	Выходной клапан включен	State	4	Выходной клапан включен
State	6	DB6 DBX1.6	Compressor run more then 25 seconds	run	comprRunMore25s	компрРаботает25с	Компрессор работает дольше 25 секунд	State	6	Компрессор работает дольше 25 секунд
ReadyCondition	8	DB6.DBX2.0	Total trip / fault (Ready Condition)	not	rc_totalFault	готов_общаяАвария	Общая авария	ReadyCondition	8			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	9	DB6 DBX2.1	Drive motor not fully stopper (Ready Condition)	not	rc_driveMotorNotStopped	готов_моторНеОстановлен	Мотор не остановлен полностью	ReadyCondition	9			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	10	DB6 DBX2.2	Oil supply pressure low (Ready Condition)	not	rc_oilPressLow	готов_давлМаслаНизко	Давление масла низко	ReadyCondition	10			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	11	DB6 DBX2.3	Oil supply temperature low (Ready Condition)	not	rc_oilTempLow	готов_темпМаслаНизка	Температура масла низка	ReadyCondition	11			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	12	DB6 DBX2.4	Emergency stop button pressed (Ready Condition)	not	rc_emerStopBtnPressed	готов_кнпАварСтопНажата	Нажата кнопка аварийного останова	ReadyCondition	12			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	15	DB6 DBX2.7	IGV position not at 0% (Ready Condition)	not	rc_IGVnotAt0	готов_напрАппНеНа0	Направляющий аппарат (ДЗ?) не на 0%	ReadyCondition	15			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	0	DB6 DBX3.0	BOV position not fully opened (Ready Condition)	not	rc_BOVnotFullyOpened	готов_ППКнеОткрПолностью	ППК не открыт полностью	ReadyCondition	0			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	1	DB6 DBX3.1	Discharge check valve failure (Ready Condition)	not	rc_dischCheckVlvFailure	готов_сбойКлапКонтрРасхода	Неполадка клапана контроля расхода (обратный клапан?)	ReadyCondition	1			Условие готовности к пуску
ReadyCondition	2	DB6 DBX3.2	Motor started (Ready Condition)	started	motorStarted	моторЗапущен	Мотор запущен	ReadyCondition	2
ReadyCondition	3	DB6 DBX3.3	Local / Remote control mode	remote	remoteControlMode	местУдаленУправл	Режим удалённого управления	ReadyCondition	3	Режим удалённого управления включен	Режим удалённого управления Отключен	Значение DB6 DBX3.2 присваивается по значению "dataToPanel".controlModeValue (DB3.DBW898): 2-true; 4-false.
		DB6.DBD140	Set point	kg/㎠	setPoint	Задание	Задание					Уставка работы, FLT	источник:	DB3.DBW160			Его значение меняется по фронту "SetCmndSignal".changeControlModePulse (DB1.DBX5.3)
		DB6.DBD144	Unload set point	kg/㎠	unloadSetPoint	ТочкаРазгрузки	Верхняя уставка автоматической разгрузки					Уставка разгрузки, FLT		DB3.DBW162			M118.6	Смена значение проводится в два этапа:
		DB6.DBD148	Reload set point	kg/㎠	reloadSetPoint	ТочкаЗагрузки	Нижняя уставка автоматической загрузки					FLT		DB3.DBW164				1 — нажатие на переключатель-индикатор даёт первый импульс в DB1.DBX5.3
		DB6.DBD152	Compressor run time	hh	comprRunHours	НаработкаВсего	Полная наработка компрессора					Часы работы компрессора, DINT					2 — нажатие на кнопку «Yes» в окне подтверждения даёт второй импульс в DB1.DBX5.3
		DB6.DBD156	Compressor load time	hh	comprLoadHours	НаработкаПодНагр	Наработка компрессора под нагрузкой					Часы компрессора под нагрузкой, DINT
RemoteCommand	8	M240.0	Start compressor command from master	start	startCmprCmndFromMaster	кмндПускМастер	Команда запустить компрессор от мастера	RemoteCommand	8
RemoteCommand	9	M240.1	Stop compressor command from master	stop	stopCmprCmndFromMaster	кмндСтопМастер	Команда остановить компрессор от мастера	RemoteCommand	9
RemoteCommand	10	M240.2	Load compressor command from master	load	loadCmprCmndFromMaster	кмндНагрМастер	Команда нагрузить работающий компрессор от мастера	RemoteCommand	10
RemoteCommand	11	M240.3	Unload compressor command from master	unload	unloadCmprCmndFromMaster	кмндРазгрМастер	Команда разгрузить работающий компрессор от мастера	RemoteCommand	11
RemoteCommand	13	M240.5	Reset warnings command from master	reset	resetWarnsCmndFromMaster	кмндСбросМастер	Команда сброса предупреждений от мастера	RemoteCommand	13
		DB1.DBX0.0	Selected temperature Unit Celsius or Fahrenheit (0-°C; 1-°F)	°F	temperatureUnitCF (0-°C; 1-°F)	едТемпЦФ	Единица измерения температуры: градусы Цельсия или Фаренгейта
		M12.1	Maintenance required	required	maintenanceRequired	требОбслуживание	Признак необходимости обслуживания					Флагом управляет программа контроллера
		DB1.DBX5.3	Change mode Remote — Local
		MW240			RemoteCommand		Групповой тег дистанционных команд
		DB1.DBW0			State		Групповой тег состояния компрессора					mw240	Commands from master			Запись из masterPLC в compr1
		DB1.DBW2			ReadyCondition		Групповой тег условий пуска двигателя					compr1	masterPLC			DB200
							mw240	DB200 DBW0		C1_RUN_C	Bool	0.0
							C1_STOP_C	Bool	0.1
							C1_LOAD_C	Bool	0.2
							C1_UNLOAD_C	Bool	0.3
							SP1	Bool	0.4
							C1_RESET_C	Bool	0.5
							SP2	Bool	0.6
							SP3	Bool	0.7
							SP4	Byte	1.0
							mw242	DB200 DBW2		C1_SET_P	Word	2.0	не используется в программе
							mw244	DB200 DBW4		C1_UNLOAD_P	Word	4.0	не используется в программе
							mw246	DB200 DBW6		C1_RELOAD_P	Word	6.0	не используется в программе

							Чтение из compr1 в masterPLC
							compr1	masterPLC
							DB6 DBW0	DB100 DBW0
							80 слов	80 слов (words)
							DB6 DBW78	DB100 DBW78

## Приводы
Регистр	Бит	Класс	Объект	Поле	DataType	AccessRights	Имя	Состояние/команда	События
									0->1	1->0
IX4	0	Compressor	Compressor	Started	Bool	R	Включён	состояние	Включён	Отключен
QX0	1	Compressor	Compressor	On	Bool	R	Включить	состояние	Команда на включение
QX1	0	IGV	IGV	Open	Bool	R	Открыть	состояние
QX1	1	IGV	IGV	Close	Bool	R	Закрыть	состояние
QINT288	0	IGV	IGV	CurrPositionFromPLC	INT16	R	Задание положения от ПЛК	состояние
DB6,REAL404	0	IGV	IGV	SetPosition	FLOAT	RW	Задать положение	команда
DB3,WORD4	0	IGV	IGV	CurrOpenPosition	INT16	R	Текущее положение в 0,1%	состояние
QX1	2	BOV	BOV	Close	Bool	R	Закрыть	состояние
IX5	6	BOV	BOV	Closed	Bool	R	Закрыт	состояние	Закрыт
DB1,X9	4	BOV	BOV	SwitchToClose	Bool	RW	Включить на закрытие	команда
DB1,X9	5	BOV	BOV	ManualMode	Bool	RW	Ручной режим	команда	Ручной режим	Авторежим
QX1	5	BOV	BOV	Open	Bool	R	Открыть	состояние
IX5	7	BOV	BOV	Opened	Bool	R	Открыт	состояние	Открыт
QX0	7	BOV	BOV	Enable	Bool	R	Разрешить работу	состояние	Разрешить работу
QX1	3	BOV	BOV	Disable	Bool	R	Запретить работу	состояние	Запретить работу
QINT290	0	BOV	BOV	CurrPositionFromPLC	INT16	R	Задание положения от ПЛК	состояние
DB3,WORD136	0	BOV	BOV	SetClosePosition	INT16	R	Задание степени закрытия	состояние
DB3,WORD154	0	BOV	BOV	PositionWhenLoaded	INT16	RW	Задание при загрузке	команда
DB3,WORD6	0	BOV	BOV	CurrClosePosition	INT16	R	Текущее положение в 0,1%	состояние
QX1	4	CtrlRelay	oilHeater	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
DB1,X4	6	CtrlRelay	oilHeater	SwitchOn	Bool	RW	Включить	команда
DB1,X4	5	CtrlRelay	oilHeater	ManualMode	Bool	RW	Ручной режим	команда	Ручной режим	Авторежим
QX0	2	CtrlRelay	oilPump	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
DB1,X4	1	CtrlRelay	oilPump	SwitchOn	Bool	RW	Включить	команда
DB1,X4	0	CtrlRelay	oilPump	ManualMode	Bool	RW	Ручной режим	команда	Ручной режим	Авторежим
QX1	7	CtrlRelay	enclosureFan	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
DB1,X9	6	CtrlRelay	enclosureFan	SwitchOn	Bool	RW	Включить	команда
DB1,X9	7	CtrlRelay	enclosureFan	ManualMode	Bool	RW	Ручной режим	команда	Ручной режим	Авторежим
QX0	3	Relay	commonShutdownRelay	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
QX0	4	Relay	motorCoolingFan	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
QX0	5	Relay	vacuumPump	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
QX0	6	Relay	sealAirValve	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
QX1	6	Relay	outputValve	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен
QX0	0	Relay	commonAlarm	On	Bool	R	Включить	состояние	Включен	Отключен

Дискретные выходы		Описание в проекте («резерв» - название в проекте, но есть применение в программе)						Контроль состояния	Команда ручного управления	Действие в прогр.	Режим авто/ручной
Q0.0	EY0	Общее реле тревоги (common alarm relay; energized if alarm)
Q0.1	EY1	Компрессор включить (start the compressor; stop when de-energized)						AX1_MotorStarterSignal (I4.0)	"runCmprCmndFromMaster" (M240.0)		"Remote" (M3.3)
Q0.2	EY2	Реле управления всп.маслонасоса (aux.oil pump control relay)						нет	"SetCmndSignal".oilPumpCmnd (DB1.DBX4.1) (1-включить)		"SetCmndSignal".oilPumpControlAutoOrManual (DB1.DBX4.0) (0-авто; 1-ручн.)
Q0.3	EY3	Общее реле отключения (common shutdown relay; energized if no shutdown) — зелёная лампа на световой колонне, включена по 0 (false) на выходе (????)							нет		Включение по false в TotalTripOrFault (M0.2, DB6.DBX0.2), отключение по true там же
Q0.4	EY4	Вентилятор мотора реле управления (motor cooling fan control relay)						нет	нет		Включение по CompressorRun (M0.3, DB6.DBX0.3), отключение - через 30 сек. после отключения CompressorRun
Q0.5	EY5	Реле управления вакуумного насоса (vacuum pump control relay)						нет	нет		Включение по CompressorRun (M0.3, DB6.DBX0.3) или oilPumpStartCmnd (M13.7)
Q0.6	EY6	Уплотнение воздушного клапана (seal air valve)						нет	нет		Включение по CompressorRun (M0.3, DB6.DBX0.3) и "dataToPanel".stage3DischargePressAveraged (DB3.DBW228) меньше 100
Q0.7	EY7	резерв — Разрешение работы запорного клапана BlockOffValve (?)						нет	нет		Включение постоянно по CompressorRun (M0.3, DB6.DBX0.3) или импульс 1 сек. по CompressorRun, зависит от "SetCmndSignal".blockOffValveControlContOrOnePulse (DB1.DBX5.4)
Q1.0	EY8	Входные лопатки открыть (IGV open)						нет	нет (подаётся алгоритмом)		"SetCmndSignal".valveControlAutoOrManual (DB1.DBX5.2) (0-авто; 1-ручн.)
Q1.1	EY9	Входные лопатки закрыть (IGV close)						нет	нет (подаётся алгоритмом)		"SetCmndSignal".valveControlAutoOrManual (DB1.DBX5.2) (0-авто; 1-ручн.)
Q1.2	EY10	резерв — Закрыть запорный клапан (при работе компрессора или выбеге 30 мин.)						blockOffValveClosed (I5.6)	"SetCmndSignal".blockOffValveCmnd (DB1.DBX9.4) (0-открыть; 1-закрыть)	импульс 5 сек.	"SetCmndSignal".blockOffValveControlAutoOrManual (DB1.DBX9.5)
Q1.3	EY11	резерв — Запрет работы запорного клапана (в импульсном режиме)							нет
Q1.4	EY12	Реле управления контактора нагревателя резервуарного масла (reservoir oil heater contactor control relay)							"SetCmndSignal".oilHeaterCmnd (DB1DBX4.6) (1-включить)	включить	"SetCmndSignal".oilHeaterControlAutoOrManual (DB1.DBX4.5) (0-авто; 1-ручн.)
Q1.5	EY13	резерв — Открыть запорный клапан (через 30 мин. после остановки компрессора)						blockOffValveClosed (I5.7)	"SetCmndSignal".blockOffValveCmnd (DB1.DBX9.4) (0-открыть; 1-закрыть)	импульс 30 сек.	"SetCmndSignal".blockOffValveControlAutoOrManual (DB1.DBX9.5) (0-авто; 1-ручн.)		автоматически переводится в авторежим при работающем компрессоре CompressorRun (M0.3, DB6.DBX0.3)
Q1.6	EY14	резерв — Управление выходным клапаном компрессора?							нет
Q1.7	EY15	резерв — Управление вентилятором корпуса							"SetCmndSignal".enclosureFanCmnd (DB1.DBX9.6) (1-включить)	включить	"SetCmndSignal".enclosureFanControlAutoOrManual (DB1.DBX9.7) (0-авто; 1-ручн.)

Аналоговые выходы
QW288		Задание положения напр. аппарата (IGV position) при пневмоуправлении									"SetCmndSignal".IGVcontrolElectroPneumo (DB1.DBX211.3)
QW290		Задание положения ППК (BOV position)

## Предупреждения
				События
Адрес	Описание анг.	Знач. при 1	Название анг.	Название рус.	Описание рус.	Групповой флаг	Номер бита в групповом флаге	0->1	1->0
DB6 DBX4.0	Surge	warning	SurgeWarning	предпомпаж	Предпомпаж	WarningMessGroupFlag1	8
DB6 DBX4.2	Oil level alarm (low)	warning	OilLevelAlarmLow	уровень масла авария низкий	Уровень масла аварийно низкий	WarningMessGroupFlag1	10
DB6 DBX4.3	Cooling water flow alarm	warning	CoolingWaterFlowAlarm	нет протока воды	Нет протока охлаждающей воды	WarningMessGroupFlag1	11
DB6 DBX4.4	Air filter diff pressure high alarm	warning	AirFilterDiffPressureHighAlarm	высокий перепад на воздушном фильтре	Высокий перепад давления на воздушном фильтре	WarningMessGroupFlag1	12
DB6 DBX4.5	Oil filter diff pressure high alarm	warning	OilFilterDiffPressureHighAlarm	высокий перепад на масляном фильтре	Высокий перепад давления на масляном фильтре	WarningMessGroupFlag1	13
DB6 DBX4.6	Oil pump overload	warning	OilPumpOverload	перегруз маслонасоса	Маслонасос перегружен	WarningMessGroupFlag1	14
DB6 DBX4.7	Cooling fan overload	warning	CoolingFanOverload	перегруз вентилятора	Охлаждающий вентилятор перегружен	WarningMessGroupFlag1	15
DB6 DBX5.0	Oil supply pressure low alarm	warning	OilSupplyPressureLowAlarm	давление масла низко	Давление масла низко	WarningMessGroupFlag1	0
DB6 DBX5.1	Vibration stage 1X high alarm	warning	VibrationStage1HighAlarm	вибрация ступени 1 высока	Вибрация ступени 1X высокая	WarningMessGroupFlag1	1
DB6 DBX5.2	Vibration stage 2X high alarm	warning	VibrationStage2HighAlarm	вибрация ступени 2 высока	Вибрация ступени 2X высокая	WarningMessGroupFlag1	2
DB6 DBX5.3	Vibration stage 3X high alarm	warning	VibrationStage3HighAlarm	вибрация ступени 3 высока	Вибрация ступени 3X высокая	WarningMessGroupFlag1	3
DB6 DBX5.4	Cooling water inlet pressure low alarm	warning	CoolingWaterInletPressureLowAlarm	давление воды низко	Входное давление охлаждающей воды низко	WarningMessGroupFlag1	4
DB6 DBX5.5	Motor current (CT) high alarm	warning	MotorCurrentHighAlarm	ток двигателя высокий	Ток двигателя высокий	WarningMessGroupFlag1	5
DB6 DBX5.6	Oil supply temperature high alarm	warning	OilSupplyTempHighAlarm	температура масла высока	Температура масла высокая	WarningMessGroupFlag1	6
DB6 DBX5.7	Stage 3 inlet temperature high alarm	warning	Stage3InletTempHighAlarm	температура входа ступени 3 высока	Температура на входе ступени 3 высокая	WarningMessGroupFlag1	7
DB6 DBX6.0	Oil reservoir temperature low alarm	warning	OilReservoirTempLowAlarm	температура в маслобаке низка	Температура в маслобаке низкая	WarningMessGroupFlag2	8
DB6 DBX6.1	Motor coil "R" temperature high alarm	warning	MotorCoil_R_TempHighAlarm	температура обмотки Р двигателя высока	Температура обмотки «Р» двигателя высокая	WarningMessGroupFlag2	9
DB6 DBX6.2	Motor coil "S" temperature high alarm	warning	MotorCoil_S_TempHighAlarm	температура обмотки С двигателя высока	Температура обмотки «С» двигателя высокая	WarningMessGroupFlag2	10
DB6 DBX6.3	Motor coil "T" temperature high alarm	warning	MotorCoil_T_TempHighAlarm	температура обмотки Т двигателя высока	Температура обмотки «Т» двигателя высокая	WarningMessGroupFlag2	11
DB6 DBX6.4	Stage 2 inlet temperature high alarm	warning	Stage2InletTempHighAlarm	температура входа ступени 2 высока	Температура на входе ступени 2 высокая	WarningMessGroupFlag2	12
DB6 DBX6.5	System temperature high alarm	warning	SystemTempHighAlarm	системная температура высока	Системная температура высока	WarningMessGroupFlag2	13
DB6 DBX6.6	Motor bearing "DE" temperature high alarm	warning	MotorBearing_DE_TempHighAlarm	температура подшипника на приводном конце высока	Температура подшипника на приводном конце двигателя высока	WarningMessGroupFlag2	14
DB6 DBX6.7	Motor bearing "NDE" temperature high alarm	warning	MotorBearing_NDE_TempHighAlarm	температура подшипника на неприводном конце высока	Температура подшипника на неприводном конце двигателя высока	WarningMessGroupFlag2	15
DB6 DBX7.0	Cooling water supply temp. high alarm	warning	CoolingWaterSupplyTempAlarm	температура охлаждающей воды высока	Температура на подаче охлаждающей воды высока	WarningMessGroupFlag2	0
DB6 DBX7.1	Cooling water return temp. high alarm	warning	CoolingWaterReturnTempAlarm	температура возвратной воды высока	Температура на возврате охлаждающей воды высока	WarningMessGroupFlag2	1
DB6 DBX7.2	Motor bearing "DE" vibration alarm	warning	MotorBearing_DE_VibrationAlarm	вибрация подшипника на приводном конце высока	Вибрация подшипника на приводном конце двигателя высока	WarningMessGroupFlag2	2
DB6 DBX7.3	Motor bearing "NDE" vibration alarm	warning	MotorBearing_NDE_VibrationAlarm	вибрация подшипника на неприводном конце высока	Вибрация подшипника на неприводном конце двигателя высока	WarningMessGroupFlag2	3
DB6 DBX7.4	Motor fan trip	warning	MotorFanTrip	авария вентилятора двигателя	Авария вентилятора двигателя	WarningMessGroupFlag2	4
DB6 DBX7.5	Check vibration trend	warning	CheckVibrationTrend	проверьте графики вибрации	Проверьте графики вибрации	WarningMessGroupFlag2	5
DB6 DBX7.6	RTD signal fault	warning	RtdSignalFault	ошибка сигнала термосопротивления	Ошибка сигнала датчика термосопротивления	WarningMessGroupFlag2	6
DB6 DBX7.7	Analog signal fault	warning	AnalogSignalFault	ошибка аналогового сигнала	Ошибка сигнала аналогового датчика	WarningMessGroupFlag2	7
DB6 DBW4	Warnings group flag 1	warning	WarningMessGroupFlag1	группа предупреждений 1		S7:[VetrolCompr_1]DB6,UINT4	******
DB6 DBW6	Warnings group flag 2	warning	WarningMessGroupFlag2	группа предупреждений 2		S7:[VetrolCompr_1]DB6,UINT6	******
M160.0	#3 STAGE INLET TEMP. HIGH.	high	MT_Num3StageInletTempHigh	ремонт высокая температура входа ступени 3	Требуется обслуживание: высокая температура на входе ступени 3	MaintenanceGroupFlag	8
M160.1	OIL SUPPLY TEMP. HIGH.	high	MT_oilSupplyTempHigh	ремонт высокая температура масла	Требуется обслуживание: высокая температура масла	MaintenanceGroupFlag	9
M160.2	OIL SUPPLY PRESSURE LOW.	low	MT_oilSupplyPressureLow	ремонт низкое давление масла	Требуется обслуживание: низкое давление масла	MaintenanceGroupFlag	10
M160.3	CHECK VIBRATION TREND.	need check	MT_checkVibrationTrend	ремонт проверить графики вибрации	Требуется обслуживание: проверить графики вибрации	MaintenanceGroupFlag	11
M160.4	MOTOR COIL TEMP. HIGH.	high	MT_motorCoilTempHigh	ремонт высокая температура обмоток двигателя	Требуется обслуживание: высокая температура обмоток двигателя	MaintenanceGroupFlag	12
M160.5	MOTOR BEARING TEMP. HIGH.	high	MT_motorBearingTempHigh	ремонт высокая температура подшипников двигателя	Требуется обслуживание: высокая температура подшипников двигателя	MaintenanceGroupFlag	13
M160.6	#2 STAGE INLET TEMP. HIGH.	high	MT_Num2StageInletTempHigh	ремонт высокая температура входа ступени 2	Требуется обслуживание: высокая температура на входе ступени 2	MaintenanceGroupFlag	14
M160.7	OIL FILTER DIFF ALARM.	alarm	MT_oilFilterDiffAlarm	ремонт перепад на маслофильтре высок	Требуется обслуживание: перепад на маслофильтре высок	MaintenanceGroupFlag	15
M161.0	AIR FILTER DIFF ALARM.	alarm	MT_airFilterDiffAlarm	ремонт перепад на возд.фильтре высок	Требуется обслуживание: перепад на воздушном фильтре высок	MaintenanceGroupFlag	0
M161.1	INJECT GREASE INTO THE COUPLING	inject	MT_injectGreaseIntoTheCoupling	ремонт смажьте соединения	Требуется обслуживание: смажьте соединения	MaintenanceGroupFlag	1
M161.2	REPLACE LUBRICATION OIL.	replace	MT_replaceLubricationOil	ремонт замена смазки	Требуется обслуживание: замените смазку	MaintenanceGroupFlag	2
M161.3	REPLACE LUB. OIL INSIDE OF MOTOR BRG.	replace	MT_replaceLubOilInsideOfMotorBrg	ремонт заменить смазку подшипников двигателя	Требуется обслуживание: заменить смазку подшипников двигателя	MaintenanceGroupFlag	3
M161.4	INJECT GREASE INTO THE MOTOR BRG.	inject	MT_injectGreaseIntoTheMotorBrg	ремонт смазать подшипники двигателя	Требуется обслуживание: смазать подшипники двигателя	MaintenanceGroupFlag	4
M161.5	Check ELECTRIC IGV(Actuator)	need check	MT_checkElectricIGV	ремонт проверить электрику напр.аппарата	Требуется обслуживание: проверить электрику направляющего аппарата	MaintenanceGroupFlag	5
M161.6	Check BOV ASSY	need check	MT_checkBOV_Assy	ремонт проверить сборку помпажн.клапана	Требуется обслуживание: проверить сборку помпажного клапана	MaintenanceGroupFlag	6
MW160	Maintenance group flag	all above	MaintenanceGroupFlag	группа ремонта		S7:[VetrolCompr_1]MWORD160	******
M230.0	IGV SIGNAL FAULT	warning	IgvSignalFault	вне диапазона положение напр.аппарата	Сигнал вне допустимого диапазона: положение направляющего аппарата	EventMessGroupFlag1	8			Номер бита в теге «PT_Event Messages *» («eventMessGroupFlag*»)
M230.1	BOV SIGNAL FAULT	warning	BovSignalFault	вне диапазона положение помпажн.клапана	Сигнал вне допустимого диапазона: положение помпажного клапана	EventMessGroupFlag1	9
M230.5	VIB#1 GAP VOLT. FAULT	warning	Vib1GapVoltFault	смещение напряжения сигнала вибрация 1	Смещение напряжения сигнала: вибрация 1	EventMessGroupFlag1	13
M230.6	VIB#2 GAP VOLT. FAULT	warning	Vib2GapVoltFault	смещение напряжения сигнала вибрация 2	Смещение напряжения сигнала: вибрация 2	EventMessGroupFlag1	14
M230.7	VIB#3 GAP VOLT. FAULT	warning	Vib3GapVoltFault	смещение напряжения сигнала вибрация 3	Смещение напряжения сигнала: вибрация 3	EventMessGroupFlag1	15
M232.0	SYSTEM PRESS. ANALOG FAULT	warning	SystemPressAnalogFault	вне диапазона системное давление	Сигнал вне допустимого диапазона: системное давление	EventMessGroupFlag2	8
M232.1	DISCH. PRESS. ANALOG FAULT	warning	DischPressAnalogFault	вне диапазона давление на выходе	Сигнал вне допустимого диапазона: давление на выходе	EventMessGroupFlag2	9
M232.2	OIL SUPPLY PR ANALOG FAULT	warning	OilSupplyPressAnalogFault	вне диапазона давление масла	Сигнал вне допустимого диапазона: давление масла	EventMessGroupFlag2	10
M232.3	VIB#1 ANALOG FAULT	warning	Vib1AnalogFault	вне диапазона вибрация 1	Сигнал вне допустимого диапазона: вибрация 1	EventMessGroupFlag2	11
M232.4	VIB#2 ANALOG FAULT	warning	Vib2AnalogFault	вне диапазона вибрация 2	Сигнал вне допустимого диапазона: вибрация 2	EventMessGroupFlag2	12
M232.5	VIB#3 ANALOG FAULT	warning	Vib3AnalogFault	вне диапазона вибрация 3	Сигнал вне допустимого диапазона: вибрация 3	EventMessGroupFlag2	13
M232.6	Oil FILTER Diff Pressure ANALOG FAULT	warning	OilFilterDiffPressAnalogFault	вне диапазона перепад на маслофильтре	Сигнал вне допустимого диапазона: перепад на маслофильтре	EventMessGroupFlag2	14
M232.7	MOTOR CURRENT ANALOG FAULT	warning	MotorCurrentAnalogFault	вне диапазона ток двигателя	Сигнал вне допустимого диапазона: ток двигателя	EventMessGroupFlag2	15
M233.0	#1 OUT PRESS. ANALOG FAULT	warning	Num1OutPressAnalogFault	вне диапазона давление выхода 1	Сигнал вне допустимого диапазона: давление выхода 1	EventMessGroupFlag2	0
M233.1	#2 OUT PRESS. ANALOG FAULT	warning	Num2OutPressAnalogFault	вне диапазона давление выхода 2	Сигнал вне допустимого диапазона: давление выхода 2	EventMessGroupFlag2	1
M233.2	AIR FILTER DIFF ANALOG FAULT	warning	AirFilterDiffAnalogFault	вне диапазона перепад на возд.фильтре	Сигнал вне допустимого диапазона: перепад на воздушном фильтре	EventMessGroupFlag2	2
M233.3	C/W INLET PRESS ANALOG FAULT	warning	CoolingWaterInletPressAnalogFault	вне диапазона давление охлаждающей воды	Сигнал вне допустимого диапазона: давление на подаче охлаждающей воды	EventMessGroupFlag2	3
M233.4	C/W OUTLET PRESS ANALOG FAULT	warning	CoolingWaterOutletPressAnalogFault	вне диапазона давление возвратной воды	Сигнал вне допустимого диапазона: давление на возврате охлаждающей воды	EventMessGroupFlag2	4
M234.0	OIL SUPPLY TEMP SIGNAL FAULT	warning	OilSupplyTempSignalFault	вне диапазона температура масла	Сигнал вне допустимого диапазона: температура масла	EventMessGroupFlag3	8
M234.1	#3 INLET TEMP SIGNAL FAULT	warning	Num3InletTempSignalFault	вне диапазона температура входа ступени 3	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на входе ступени 3	EventMessGroupFlag3	9
M234.2	OIL RESV. TEMP SIGNAL FAULT	warning	OilResvTempSignalFault	вне диапазона температура масла резерв	Сигнал вне допустимого диапазона: температура масла, резерв	EventMessGroupFlag3	10
M234.3	MOTOR «R» TEMP SIGNAL FAULT	warning	Motor_R_TempSignalFault	вне диапазона температура обмотки Р	Сигнал вне допустимого диапазона: температура обмотки «Р» двигателя	EventMessGroupFlag3	11
M234.4	MOTOR «DE» TEMP SIGNAL FAULT	warning	Motor_DE_TempSignalFault	вне диапазона температура привод.конца двигателя	Сигнал вне допустимого диапазона: температура приводного конца двигателя	EventMessGroupFlag3	12
M234.5	MOTOR «NDE» TEMP SIGNAL FAULT	warning	Motor_NDE_TempSignalFault	вне диапазона температура непривод.конца двигателя	Сигнал вне допустимого диапазона: температура неприводного конца двигателя	EventMessGroupFlag3	13
M234.6	MOTOR «S» TEMP SIGNAL FAULT	warning	Motor_S_TempSignalFault	вне диапазона температура обмотки С	Сигнал вне допустимого диапазона: температура обмотки «С» двигателя	EventMessGroupFlag3	14
M234.7	MOTOR «T» TEMP SIGNAL FAULT	warning	Motor_T_TempSignalFault	вне диапазона температура обмотки Т	Сигнал вне допустимого диапазона: температура обмотки «Т» двигателя	EventMessGroupFlag3	15
M235.0	#2 INLET TEMP SIGNAL FAULT	warning	Num2InletTempSignalFault	вне диапазона температура входа ступени 2	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на входе ступени 2	EventMessGroupFlag3	0
M235.1	SYSTEM TEMP SIGNAL FAULT	warning	SystemTempSignalFault	вне диапазона системная температура	Сигнал вне допустимого диапазона: системная температура	EventMessGroupFlag3	1
M235.2	#1 OUT TEMP SIGNAL FAULT	warning	Num1OutTempSignalFault	вне диапазона температура выхода ступени 1	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на выходе ступени 1	EventMessGroupFlag3	2
M235.3	#2 OUT TEMP SIGNAL FAULT	warning	Num2OutTempSignalFault	вне диапазона температура выхода ступени 2	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на выходе ступени 2	EventMessGroupFlag3	3
M235.4	#3 OUT TEMP SIGNAL FAULT	warning	Num3OutTempSignalFault	вне диапазона температура выхода ступени 3	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на выходе ступени 3	EventMessGroupFlag3	4
M235.5	C/W INLET TEMP SIGNAL FAULT	warning	CoolingWaterInletTempSignalFault	вне диапазона температура охлаждающей воды	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на подаче охлаждающей воды	EventMessGroupFlag3	5
M235.6	C/W OUTLET TEMP SIGNAL FAULT	warning	CoolingWaterOutletTempSignalFault	вне диапазона температура возвратной воды	Сигнал вне допустимого диапазона: температура на возврате охлаждающей воды	EventMessGroupFlag3	6
MW230	PT_Event Messages 1	all above	EventMessGroupFlag1	группа событий 1		S7:[VetrolCompr_1]MWORD230	******
MW232	PT_Event Messages 2	all above	EventMessGroupFlag2	группа событий 2		S7:[VetrolCompr_1]MWORD232	******
MW234	PT_Event Messages 3	all above	EventMessGroupFlag3	группа событий 3		S7:[VetrolCompr_1]MWORD234	******

## Аварии
				События
Адрес	Описание анг.	Знач. при 1	Название анг.	Название рус.	Описание рус.	Групповой флаг	Номер бита в групповом флаге	0->1	1->0
DB6 DBX8.0	Surge	danger	SurgeAlarm	помпаж	Помпаж	AlarmMessGroupFlag1	8
DB6 DBX9.0	Oil supply pressure low danger	danger	OilSupplyPressureLowAlarm	давление масло аварийно низко	Давление масло аварийно низко	AlarmMessGroupFlag1	0
DB6 DBX9.1	Vibration stage 1X high danger	danger	VibStage1HighAlarm	вибрация ступени 1 аварийно высока	Вибрация ступени 1 аварийно высока	AlarmMessGroupFlag1	1
DB6 DBX9.2	Vibration stage 2X high danger	danger	VibStage2HighAlarm	вибрация ступени 2 аварийно высока	Вибрация ступени 1 аварийно высока	AlarmMessGroupFlag1	2
DB6 DBX9.3	Vibration stage 3X high danger	danger	VibStage3HighAlarm	вибрация ступени 3 аварийно высока	Вибрация ступени 1 аварийно высока	AlarmMessGroupFlag1	3
DB6 DBX9.5	Motor current danger	danger	MotorCurrentAlarm	ток двигателя аварийно высок	Ток двигателя аварийно высок	AlarmMessGroupFlag1	5
DB6 DBX9.6	Oil supply temperature high danger	danger	OilSupplyTempHighAlarm	температура масла аварийно высока	Температура масла аварийно высока	AlarmMessGroupFlag1	6
DB6 DBX9.7	Stage 3 inlet temperature high danger	danger	Stage3InletTempHighAlarm	температура входа ступени 3 аварийно высока	Температура входа ступени 3 аварийно высока	AlarmMessGroupFlag1	7
DB6 DBX10.1	Motor coil "R" temperature high danger	danger	MotorCoil_R_TempHighAlarm	температура обмотки Р двигателя аварийно высока	Температура обмотки Р двигателя аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	9
DB6 DBX10.2	Motor coil "S" temperature high danger	danger	MotorCoil_S_TempHighAlarm	температура обмотки С двигателя аварийно высока	Температура обмотки С двигателя аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	10
DB6 DBX10.3	Motor coil "T" temperature high danger	danger	MotorCoil_T_TempHighAlarm	температура обмотки Т двигателя аварийно высока	Температура обмотки Т двигателя аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	11
DB6 DBX10.4	Stage 2 inlet temperature high danger	danger	Stage2InletTempHighAlarm	температура входа ступени 2 аварийно высока	Температура входа ступени 2 аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	12
DB6 DBX10.6	Motor bearing "DE" temperature high danger	danger	MotorBearing_DE_TempHighAlarm	температура подшипника на приводном конце аварийно высока	Температура подшипника на приводном конце аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	14
DB6 DBX10.7	Motor bearing "NDE" temperature high danger	danger	MotorBearing_NDE_TempHighAlarm	температура подшипника на неприводном конце аварийно высока	Температура подшипника на неприводном конце аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	15
DB6 DBX11.2	Motor bearing "DE" vibration danger	danger	MotorBearing_DE_VibAlarm	вибрация подшипника на приводном конце аварийно высока	Вибрация подшипника на приводном конце аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	2
DB6.DBX11.3	Motor bearing "NDE" vibration danger	danger	MotorBearing_NDE_VibAlarm	вибрация подшипника на неприводном конце аварийно высока	Вибрация подшипника на неприводном конце аварийно высока	AlarmMessGroupFlag2	3
DB6 DBX11.4	Remote stop command	status	RemStopCommand	дистанционная команда стоп	Дистанционная команда стоп	AlarmMessGroupFlag2	4	Дистанционная команда стоп
DB6 DBX11.5	Shut power off	status	WasShutPowerOff	аварийное отключение питания	Аварийное отключение питания	AlarmMessGroupFlag2	5	Аварийное отключение питания	Питание восстановлено
DB6 DBX11.6	Motor start panel on response	status	MotorStartPanelOnResponse	панель управления двигателем на связи	Панель управления двигателем на связи	AlarmMessGroupFlag2	6	Панель управления двигателем на связи	Потеря связи с Панелью управления двигателем
DB6 DBX11.7	Local stop command	status	LocalStopCommand	местная команда стоп	Местная команда стоп	AlarmMessGroupFlag2	7	Местная команда стоп
DB6 DBW8	Alarms group flag 1	danger	AlarmMessGroupFlag1			S7:[VetrolCompr_1]DB6,UINT8	******
DB6 DBW10	Alarms group flag 2	danger/status	AlarmMessGroupFlag2			S7:[VetrolCompr_1]DB6,UINT10	******

## Маски
Узел OPC	Код в узле	Регистр	Бит	Класс	Поле	Объект			События
							Групповой флаг	Номер бита в групповом флаге	0->1	1->0
AI_Enable3	0	DB1.DBX6	0	AnalogInput	Enable	ai1_IGVposition	AI_Enable3	0
AI_Enable1	1	M189	1	AnalogInput	Enable	ai10_MotorCurrent	AI_Enable1	1
AI_Control1	10	DB1.DBX10	2	AnalogInput	Enable	ai11_CoolingWaterSupplyPressure	AI_Control1	10
AI_Control1	8	DB1.DBX10	0	AnalogInput	Enable	ai12_MotorBearingDEVibration	AI_Control1	8
AI_Control1	9	DB1.DBX10	1	AnalogInput	Enable	ai13_MotorBearingNDEVibration	AI_Control1	9
AI_Enable1	5	M189	5	AnalogInput	Enable	ai14_OilSupplyTemperature	AI_Enable1	5
AI_Enable1	6	M189	6	AnalogInput	Enable	ai15_Stage3InletTemperature	AI_Enable1	6
AI_Enable1	7	M189	7	AnalogInput	Enable	ai16_OilReservoirTemperature	AI_Enable1	7
AI_Control2	13	DB1.DBX14	5	AnalogInput	Enable	ai17_MotorWindingRTemperature	AI_Control2	13
AI_Control2	14	DB1.DBX14	6	AnalogInput	Enable	ai18_MotorBearingDETemperature	AI_Control2	14
AI_Control2	15	DB1.DBX14	7	AnalogInput	Enable	ai19_MotorBearingNDETemperature	AI_Control2	15
AI_Enable1	9	M188	1	AnalogInput	Enable	ai2_BOVposition	AI_Enable1	9
AI_Enable2	10	DB1.DBX0	2	AnalogInput	Enable	ai20_Stage2InletTemperature	AI_Enable2	10
AI_Enable2	3	DB1.DBX1	3	AnalogInput	Enable	ai21_N1OutletTemp	AI_Enable2	3
AI_Enable2	4	DB1.DBX1	4	AnalogInput	Enable	ai22_N2OutletTemp	AI_Enable2	4
AI_Enable2	5	DB1.DBX1	5	AnalogInput	Enable	ai23_N3OutletTemp	AI_Enable2	5
AI_Enable2	6	DB1.DBX1	6	AnalogInput	Enable	ai24_CoolingWaterSupplyTemp	AI_Enable2	6
AI_Enable3	15	DB1.DBX5	7	AnalogInput	Enable	ai25_CoolingWateReturnTemp	AI_Enable3	15
AI_Enable2	11	DB1.DBX0	3	AnalogInput	Enable	ai26_SystemTemperature	AI_Enable2	11
AI_Enable1	10	M188	2	AnalogInput	Enable	ai3_SystemPressure	AI_Enable1	10
AI_Enable1	11	M188	3	AnalogInput	Enable	ai4_Stage3DischargePressure	AI_Enable1	11
AI_Enable1	12	M188	4	AnalogInput	Enable	ai5_OilSupplyPressure	AI_Enable1	12
AI_Enable1	13	M188	5	AnalogInput	Enable	ai6_Stage1Vibration	AI_Enable1	13
AI_Enable1	14	M188	6	AnalogInput	Enable	ai7_Stage2Vibration	AI_Enable1	14
AI_Enable1	15	M188	7	AnalogInput	Enable	ai8_Stage3Vibration	AI_Enable1	15
AI_Enable2	9	DB1.DBX0	1	AnalogInput	Enable	ai9_OilFilterDiffPressure	AI_Enable2	9
AI_WarnUse1	8	M180	0	AnalogInput	WarnUse	ai1_IGVposition	AI_WarnUse1	8
AI_WarnUse1	9	M180	1	AnalogInput	WarnUse	ai2_BOVposition	AI_WarnUse1	9
AI_WarnUse1	10	M180	2	AnalogInput	WarnUse	ai3_SystemPressure	AI_WarnUse1	10
AI_WarnUse1	11	M180	3	AnalogInput	WarnUse	ai4_Stage3DischargePressure	AI_WarnUse1	11
AI_WarnUse1	12	M180	4	AnalogInput	WarnUse	ai5_OilSupplyPressure	AI_WarnUse1	12
AI_WarnUse1	13	M180	5	AnalogInput	WarnUse	ai6_Stage1Vibration	AI_WarnUse1	13
AI_WarnUse1	14	M180	6	AnalogInput	WarnUse	ai7_Stage2Vibration	AI_WarnUse1	14
AI_WarnUse1	15	M180	7	AnalogInput	WarnUse	ai8_Stage3Vibration	AI_WarnUse1	15
AI_Control2	11	DB1.DBX14	3	AnalogInput	WarnUse	ai9_OilFilterDiffPressure	AI_Control2	11
AI_WarnUse1	1	M181	1	AnalogInput	WarnUse	ai10_MotorCurrent	AI_WarnUse1	1
AI_Control1	2	DB1.DBX11	2	AnalogInput	WarnUse	ai11_CoolingWaterSupplyPressure	AI_Control1	2
AI_Control1	0	DB1.DBX11	0	AnalogInput	WarnUse	ai12_MotorBearingDEVibration	AI_Control1	0
AI_Control1	1	DB1.DBX11	1	AnalogInput	WarnUse	ai13_MotorBearingNDEVibration	AI_Control1	1
AI_WarnUse1	5	M181	5	AnalogInput	WarnUse	ai14_OilSupplyTemperature	AI_WarnUse1	5
AI_WarnUse1	6	M181	6	AnalogInput	WarnUse	ai15_Stage3InletTemperature	AI_WarnUse1	6
AI_WarnUse1	7	M181	7	AnalogInput	WarnUse	ai16_OilReservoirTemperature	AI_WarnUse1	7
AI_Control2	0	DB1.DBX15	0	AnalogInput	WarnUse	ai17_MotorWindingRTemperature	AI_Control2	0
AI_Control2	2	DB1.DBX15	2	AnalogInput	WarnUse	ai18_MotorBearingDETemperature	AI_Control2	2
AI_Control2	4	DB1.DBX15	4	AnalogInput	WarnUse	ai19_MotorBearingNDETemperature	AI_Control2	4
AI_WarnUse2	11	M182	3	AnalogInput	WarnUse	ai20_Stage2InletTemperature	AI_WarnUse2	11
AI_WarnUse2	12	M182	4	AnalogInput	WarnUse	ai21_N1OutletTemp	AI_WarnUse2	12
AI_WarnUse2	13	M182	5	AnalogInput	WarnUse	ai22_N2OutletTemp	AI_WarnUse2	13
AI_WarnUse2	14	M182	6	AnalogInput	WarnUse	ai23_N3OutletTemp	AI_WarnUse2	14
AI_WarnUse3	14	DB1.DBX16	6	AnalogInput	WarnUse	ai24_CoolingWaterSupplyTemp	AI_WarnUse3	14
AI_WarnUse3	0	DB1.DBX17	0	AnalogInput	WarnUse	ai25_CoolingWateReturnTemp	AI_WarnUse3	0
AI_Control2	6	DB1.DBX15	6	AnalogInput	WarnUse	ai26_SystemTemperature	AI_Control2	6
AI_AlarmUse1	8	M184	0	AnalogInput	AlarmUse	ai1_IGVposition	AI_AlarmUse1	8
AI_AlarmUse1	9	M184	1	AnalogInput	AlarmUse	ai2_BOVposition	AI_AlarmUse1	9
AI_AlarmUse1	10	M184	2	AnalogInput	AlarmUse	ai3_SystemPressure	AI_AlarmUse1	10
AI_AlarmUse1	11	M184	3	AnalogInput	AlarmUse	ai4_Stage3DischargePressure	AI_AlarmUse1	11
AI_AlarmUse1	12	M184	4	AnalogInput	AlarmUse	ai5_OilSupplyPressure	AI_AlarmUse1	12
AI_AlarmUse1	13	M184	5	AnalogInput	AlarmUse	ai6_Stage1Vibration	AI_AlarmUse1	13
AI_AlarmUse1	14	M184	6	AnalogInput	AlarmUse	ai7_Stage2Vibration	AI_AlarmUse1	14
AI_AlarmUse1	15	M184	7	AnalogInput	AlarmUse	ai8_Stage3Vibration	AI_AlarmUse1	15
AI_AlarmUse1	0	M185	0	AnalogInput	AlarmUse	ai9_OilFilterDiffPressure	AI_AlarmUse1	0
AI_Control2	12	DB1.DBX14	4	AnalogInput	AlarmUse	ai10_MotorCurrent	AI_Control2	12
AI_AlarmUse1	2	M185	2	AnalogInput	AlarmUse	ai11_CoolingWaterSupplyPressure	AI_AlarmUse1	2
AI_AlarmUse3	8	DB1.DBX12	0	AnalogInput	AlarmUse	ai12_MotorBearingDEVibration	AI_AlarmUse3	8
AI_AlarmUse3	9	DB1.DBX12	1	AnalogInput	AlarmUse	ai13_MotorBearingNDEVibration	AI_AlarmUse3	9
AI_AlarmUse1	5	M185	5	AnalogInput	AlarmUse	ai14_OilSupplyTemperature	AI_AlarmUse1	5
AI_AlarmUse1	6	M185	6	AnalogInput	AlarmUse	ai15_Stage3InletTemperature	AI_AlarmUse1	6
AI_AlarmUse1	7	M185	7	AnalogInput	AlarmUse	ai16_OilReservoirTemperature	AI_AlarmUse1	7
AI_Control2	1	DB1.DBX15	1	AnalogInput	AlarmUse	ai17_MotorWindingRTemperature	AI_Control2	1
AI_Control2	3	DB1.DBX15	3	AnalogInput	AlarmUse	ai18_MotorBearingDETemperature	AI_Control2	3
AI_Control2	5	DB1.DBX15	5	AnalogInput	AlarmUse	ai19_MotorBearingNDETemperature	AI_Control2	5
AI_AlarmUse2	11	M186	3	AnalogInput	AlarmUse	ai20_Stage2InletTemperature	AI_AlarmUse2	11
AI_AlarmUse2	12	M186	4	AnalogInput	AlarmUse	ai21_N1OutletTemp	AI_AlarmUse2	12
AI_AlarmUse2	13	M186	5	AnalogInput	AlarmUse	ai22_N2OutletTemp	AI_AlarmUse2	13
AI_AlarmUse2	14	M186	6	AnalogInput	AlarmUse	ai23_N3OutletTemp	AI_AlarmUse2	14
AI_AlarmUse2	15	M186	7	AnalogInput	AlarmUse	ai24_CoolingWaterSupplyTemp	AI_AlarmUse2	15
AI_AlarmUse2	0	M187	0	AnalogInput	AlarmUse	ai25_CoolingWateReturnTemp	AI_AlarmUse2	0
AI_AlarmUse2	1	M187	1	AnalogInput	AlarmUse	ai26_SystemTemperature	AI_AlarmUse2	1